Tento dokument je možné postupovat třetím osobám pouze se souhlasem schvalovatele.

Zpracoval: Bulgan Branislav, Manager, Technology & Maintenance

Věcně zkontroloval: Tomáš Diósi, COO

Formálně zkontroloval: Jitka Polcarová, Specialist, Facility & Office Management

|  |  |
| --- | --- |
|  | Schválil |
| Funkce | Člen představenstva |
| Jméno | Tomáš Diósi |
| Podpis | Tomáš Diósi, v. r. |
| Datum | 22. 08. 2025 |

ZMĚNOVÝ LIST

| Označení části textu | Popis změny |
| --- | --- |
| Vydání aktuální | |
| Celý dokument | Odstranění „RWE“.  Odstranění „ochranného prostoru“ v souladu s vyhl. č. 123/2022 Sb. Aktualizace povinností podle vyhlášky č. 123/2022 Sb. - o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. |
| Příloha P.2 | Doplnění podmínek pro povolení trička s krátkým rukávem jako součásti pracovního oděvu. |
| *Vydání 04 – účinný od 15.11.2021* | |
| Příloha P.03 | Odstranění následujících 2 vět v části ‎P.3.2:  Platí pouze pro zaměstnance RWE GS a zaměstnance plynárenských společností přepravní a distribuční soustavy.  Pro další cizí osoby platí pouze za předpokladu doprovodu zaměstnance RWE GS.  Doplnění podmínek zapůjčování detektoru plynu a radiostanice. |
| **Nový formulář** | ‎F.7 GS\_MP\_04\_01\_F07\_01 - Předávací formulář radiostanice a detektoru plynu |

ROZDĚLOVNÍK

Typový: všichni zaměstnanci společnosti a zástupci odborové společnosti

1. Shrnutí a účel

Tento dokument rozvádí a upřesňuje technické, pracovní a bezpečnostní podmínky, vyplývající ze všeobecně právních a technických předpisů pro práce a činnosti prováděné v objektech, nebezpečných prostorech, ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě či majetku společnosti a v blízkosti telekomunikační sítě, za účelem zajištění maximální bezpečnosti všech zúčastněných osob a ochrany všech dotčených zařízení.

Metodický pokyn stanovuje základní pravidla pro provádění prací na pracovištích společnosti, upřesňuje podmínky pro provádění zemních prací, zvedání břemen v blízkosti technologických zařízení, opravy izolací apod.

Dále řeší základní požadavky na provádění prací na elektrických zařízeních, v prostorech s nebezpečím výbuchu a práce s otevřeným ohněm. Pro vybrané činnosti uvedené v tomto metodickém pokynu jsou zpracovány písemné podklady či vzorové formuláře, které jsou umístěny na portálu řízené dokumentace.

Společnost provádí hornickou činnost ZZZK na podzemních zásobnících zemního plynu. V rámci této činnosti provozuje plynárenská zařízení a vlastní telekomunikační síť.

Obsah

[A Shrnutí a účel 2](#_Toc206581231)

[B Rozsah platnosti 4](#_Toc206581232)

[C Definice pojmů a zkratek 4](#_Toc206581233)

[C.1. Definice pojmů 4](#_Toc206581234)

[C.2. Definice zkratek 7](#_Toc206581235)

[D Popis činností a pravidel 9](#_Toc206581236)

[D.1. Odpovědnost a pravomoci 9](#_Toc206581237)

[D.2. Technické podmínky pro práce a činnosti 10](#_Toc206581238)

[D.2.1 Všeobecná ustanovení 10](#_Toc206581239)

[D.2.2 Zvláštní ustanovení 12](#_Toc206581240)

[D.3. Provádění zemních prací 13](#_Toc206581241)

[D.4. Zvedání břemen 15](#_Toc206581242)

[D.5. Pokyny pro opravy izolace 15](#_Toc206581243)

[D.6. Pokyny pro práce na elektrických zařízeních 15](#_Toc206581244)

[D.6.1 Pravidla pro práce, zajištění a předání pracoviště zařízení „NN“ 16](#_Toc206581245)

[D.6.2 Uvedení elektrického zařízení do provozu 16](#_Toc206581246)

[D.7. Pokyny pro práce v prostorech s nebezpečím výbuchu, prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím a jiných nebezpečných prostorech 17](#_Toc206581247)

[D.8. Pokyny pro práci s otevřeným ohněm (vyhláška č. 87/2000 Sb.) 18](#_Toc206581248)

[E Související dokumentace 19](#_Toc206581249)

[F Závěrečná ustanovení 20](#_Toc206581250)

[P Přílohy 20](#_Toc206581251)

1. Rozsah platnosti

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance společnosti, pro zaměstnance cizích organizací a fyzické osoby, provádějící práce, kontroly, zkoušky, revize nebo jinou činnost v objektech společnosti, a to na základě smluvních nebo jiných vztahů.

V jednotlivých zvláště odůvodněných případech, zejména při nepředvídaných nebo z jakýchkoliv důvodů vzniklých nestandardních situacích, může závodní PZP povolit na přechodnou dobu výjimku z tohoto metodického pokynu formou písemného příkazu.

Předpokladem k povolení výjimky je stanovení a provedení takových náhradních opatření, která v dané situaci zajistí v maximální míře bezpečnost zaměstnanců společnosti, cizích osob nacházejících se na pracovišti, v ochranném či bezpečnostním pásmu společnosti a ochranu objektů i ostatních zařízení.

1. Definice pojmů a zkratek
   1. Definice pojmů

| Pojem | Definice |
| --- | --- |
| Bezpečnostní pásmo | Dle § 69 odst. 2 energetického zákona je prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. BP jsou určena k zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Velikost bezpečnostního pásma je stanovena v příloze energetického zákona. Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond 250 m, u VTL plynovodů činí:  Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně:  do DN 100 včetně – 8 m  nad DN 100 do DN 300 včetně – 10 m  nad DN 300 do DN 500 včetně – 15 m  nad DN 500–20 m  Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů:  do DN 100 včetně – 8 m  nad DN 100 do DN 300 včetně – 15 m  nad DN 300 do DN 500 včetně – 70 m  nad DN 500 do DN 700 včetně – 110 m  nad DN 700–160 m  Sondy PZP od jejich ústí s tlakem do 100 barů - 80 m, s tlakem nad 100 barů 150 m.  Pozn. Pásma se v čase měnila a je nutné zohlednit dobu výstavby, resp. uvedení do provozu. |
| Dolní mez výbušnosti | Dolní hranice koncentrace plynu ve vzduchu (udáváno v % objemu), při které směs plynu a vzduchu začíná vybuchovat (označováno DMV, SMV, LEL nebo UEG). Dle ČSN EN 61779-1 ve znění pozdějších změn a oprav. |
| Energetický zákon | Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. |
| Nebezpečné prostory | Prostory, na které se vztahuje tento metodický pokyn, jsou:   * ochranná pásma plynárenských zařízení, včetně zařízení nebo systémů zajišťujících řízení, zabezpečení a přenos informací o činnosti jednotlivých zařízení a plynárenské soustavy jako celku (§ 2 odst. 2 písm. b) a § 68 energetického zákona), * prostory klasifikované jako „nebezpečné“ podle ČSN EN 60079-10, * prostory ve kterých je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu dle př. 11 vyhl. 123/2022 Sb. Rozměry a velikosti nebezpečných prostorů jsou určeny provozní dokumentací, * prostory, kde se provozují činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím, včetně prostorů, kde se tyto činnosti provozují pouze dočasně, např. při údržbě nebo opravách zařízení (§ 4 zákona o požární ochraně), * technologické prostory.   Nebezpečným prostorem je vymezený prostor stanovený pro konkrétní místo práce na plynárenském zařízení v bezpečnostním pásmu podle § 69 energetického zákona. Nebezpečnými prostory, na které se vztahují tyto technické podmínky, mohou být i další prostory, pokud budou ve smlouvě o provedení práce, v zápise o předání pracoviště, technologickém postupu nebo v jiném závazném dokumentu označeny jako nebezpečné. |
| Nevýbušná zařízení | Elektrická zařízení, která mohou být v prostředí s nebezpečím výbuchu trvale instalována nebo používána bez nutnosti zvláštních požárně bezpečnostních opatření (označována „EX“, „E EX“). |
| Objekt | Objektem se rozumí prostorově ohraničená část pozemku, stavebního či provozního souboru ve vlastnictví společnosti (centrální areál PZP, sběrné středisko, sonda, trasový uzávěr apod.). |
| Odstávka plynárenského zařízení | Stav technologického zařízení PZP, který snižuje nebo nuluje pohotový výkon daného PZP. |
| Ochranné pásmo | dle § 68 odst. 2 energetického zákona, je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu, určený k zajištění jeho bezpečného a spolehlivého provozu:  a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,  b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,  c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,  d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,  e) u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,  f) u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,  g) u zařízení katodické protikorozní ochrany 1 m na obě strany,  h) u vlastní telekomunikační sítě držitele licence umístěné v zastavěném území obce 0,5 m na obě strany a umístěné mimo zastavěné území obce 1 m na obě strany. |
| Ochranné pásmo DK+DOK | Ochranné pásmo dálkového metalického a optického telekomunikačního kabelu dle § 102 zákona o elektronických komunikacích. |
| Pevný závěr | Způsob zajištění elektrického zařízení do nebezpečného prostoru (označováno „d“). |
| Pověřený zaměstnanec | Zaměstnanec společnosti, který je písemně pověřen závodním PZP např. k vydávání Příkazu pro práci na el. zařízení pod napětím, příkazu „B“, příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím, příkazu k práci, předání pracoviště apod. a jeho podpisu. |
| Pracoviště | Všechny prostory a místa kde se zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nacházejí a která podléhají přímému i nepřímému dozoru zaměstnavatele. |
| Prostředí | Vlastnosti okolí (prostoru nebo jeho části) vytvořené samotným okolím nebo předměty a zařízením umístěným v prostoru. |
| Předák | Fyzická osoba určená technickým dozorem k řízení skupiny dvou a více osob. |
| PZP | Podzemní zásobník plynu |
| Společnost | Gas Storage CZ, a.s., IČO: 278 92 077 |
| Stálý dozor | Nepřetržité sledování pracovní činnosti zaměstnanců a stavu pracoviště, při němž se určený zaměstnanec nesmí od ostatních zaměstnanců vzdálit a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než dozorem (viz § 14 odst. 2 vyhl. ČBÚ č. 239/1998 Sb.). |
| Technický dozor | fyzická osoba ustanovená ke kontrole výkonu odborné a bezpečné činnosti zaměstnanců, dodržování technologických předpisů, předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti provozu a pracovních podmínek. |
| Technologický prostor | Technologický prostor je objekt, vymezená část objektu či zařízení, kde jsou určeny či vymezeny podmínky pro zajištění zvýšené ochrany zařízení a pracovníků, provádějící zde svoji činnost.  Stanovení "Technologických prostorů" a podmínek v nich stanovených je v kompetenci příslušného závodního PZP (technologický prostor stanovuje v součinnosti se Senior Specialist, Work and Fire Safety).  Prostory definované jako ZÓNA (2, 1, 0) jsou vždy technologickým prostorem, jejich rozsah je stanovený provozní dokumentací příslušného PZP.  Prostory areálů sond a sběrných středisek jsou Technologickým prostorem v celém rozsahu.  Technologický prostor se stanovuje i ve venkovních prostorách a zahrnuje jak stavební, tak provozní soubory ve vymezené části.  Pokud je to účelné, stanovuje se technologický prostor pro samostatné stavební technologické objekty, nebo jejich části. |
| Velikost OP DK+DOK | Je stanovena v § 102 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích a činí 1,5 m po stranách krajního vedení. |
| Vlastní telekomunikační síť | Síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů dle energetického zákona č., § 58 odst. 1, písm. c) a § 60 odst. 1 písm. a. |
| Zajištěné provedení | Způsob zajištění elektrického zařízení do nebezpečného prostoru (označováno „e“). |
| Zákon o elektronických komunikacích | Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. |
| Zákon o požární ochraně | Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. |
| ZÓNA | Prostředí s výskytem výbušné atmosféry složené ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve formě plynu, páry, mlhy nebo aerosolu se zařazují do zón. |
| Zóna 0 | Prostředí, ve kterém výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry, mlhy nebo aerosolu může vzniknout kdykoliv. |
| Zóna 1 | Prostředí, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry, mlhy nebo aerosolu pravděpodobný. |
| Zóna 2 | Prostředí, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry, mlhy nebo aerosolu není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek. |

* 1. Definice zkratek

| Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| BP | Bezpečnostní pásmo |
| BPPN | Příkaz B pro práce pod napětím VN |
| CE | Značka na přístroji, která oznamuje, že přístroj vyhovuje normám EU |
| ČBÚ | Český báňský úřad |
| ČSN | Česká technická norma |
| DK | Metalický dálkový sdělovací kabel |
| DMV (LEL, UEG) | Dolní mez výbušnosti plynu |
| DOK | Dálkový optický kabel |
| EN | Evropská norma |
| MP | Metodický pokyn |
| NN | Nízké napětí |
| OOPP | Osobní ochranné pracovní prostředky |
| OP DK+DOK | Ochranné pásmo dálkového metalického a optického vedení |
| OZO | Odpovědný zaměstnanec objednatele |
| OZP | Odpovědný zaměstnanec provozovatele provozujícího PZP |
| OZZ | Odpovědný zaměstnanec zhotovitele |
| PO | Požární ochrana |
| PPNN | Práce pod napětím – nízké napětí |
| PZ | Plynové zařízení |
| TP | Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, ochranných a bezpečnostních pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě společnosti |
| TS | Telekomunikační síť |
| VN | Vysoké napětí |
| ZP | Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
| ZZZK | Zvláštní zásah do zemské kůry (hornická činnost dle § 2 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů) |

1. Popis činností a pravidel
   1. Odpovědnost a pravomoci

Za dodržování metodického pokynu odpovídají zaměstnanci určení pro konkrétní akci:

* odpovědný zaměstnanec společnosti-objednatele – v případech akcí investičního charakteru (např. výstavba nových zařízení),
* odpovědný zaměstnanec společnosti-provozovatele – v případech akcí provozního charakteru (např. opravy stávajícího zařízení),
* odpovědný zaměstnanec zhotovitele nebo dodavatele.

Všichni zúčastnění zaměstnanci zhotovitele (dodavatele) musí být prokazatelné proškoleni z bezpečnostních a požárních předpisů, předpisů zajišťující ochranu životního prostředí, nakládání s chemickými látkami, odpady, režimových opatření, příslušné části havarijního plánu, tohoto MP a seznámeni s riziky, která se dotýkají prováděných činností.

Seznámení zajišťuje odpovědný zaměstnanec objednatele nebo odpovědný zaměstnanec provozovatele. Seznámení provádí zaměstnanec společnosti prokazatelně znalý místních poměrů.

Pro práce se zvýšeným nebezpečím, včetně prací v nebezpečných prostorech musí být vypracována provozní dokumentace, která určí postup a návaznost, popřípadě souběžnost pracovních operací, podmínky pro bezpečný výkon práce (např. zajištění zařízení), ohrožená místa, prostředky a přístrojovou techniku k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Provozní dokumentaci schvaluje závodní PZP:

* součástí provozní dokumentace je příkaz k práci a pracovní nebo technologický postup. Za správnost příkazu k práci a pracovního nebo technologického postupu, kde jsou určeny také podmínky požární bezpečnosti a BOZP odpovídá zpracovatel dokumentace. Zúčastněné osoby musí být nejpozději před započetím prací seznámeny s příkazem k práci, pracovním postupem nebo technologickým postupem a s riziky, které vyplývají z činností na konkrétním zařízení, pracovišti nebo prostoru, nebo s nimi souvisejí. Za seznámení odpovídá určený vedoucí prací (vedoucí akce, předák).
* V případě dodavatelsky prováděných stavebně-montážních prací a prací stanovených závodním PZP se zařízení a/nebo pracoviště předává protokolárně mezi odpovědným zaměstnancem provozovatele nebo, odpovědným zaměstnancem objednatele a odpovědným zaměstnancem zhotovitele nebo dodavatele. Při písemném předání pracoviště je OZP povinen stanovit podmínky pro činnost dodavatele (rozsah pracoviště, pracovní dobu, omezení apod.). Od předání pracoviště odpovědný zaměstnanec zhotovitele nebo dodavatele odpovídá za dodržování požadavků tohoto metodického pokynu, dodržování stanovených bezpečnostních a požárních opatření a pracovních nebo technologických postupů.
* To nevylučuje možnost kontroly průběhu akce ze strany společnosti.
* V případě komplikací si odpovědný zaměstnanec zhotovitele nebo dodavatele vyžádá cestou odpovědného zaměstnance provozovatele asistenci v potřebném rozsahu.

Vyjádření a stanoviska ve smyslu energetického zákona, k jednotlivým akcím cizích subjektů, které zasahují do ochranného, resp. bezpečnostního pásma objektů a zařízení společnosti a blízkosti vlastní telekomunikační sítě, zpracovává pověřená osoba společnosti (případně podle potřeby v spolupráci s dalšími odbornými útvary společnosti a příslušným PZP). Vlastní realizaci podmínek obsažených ve vyjádření společnosti (vytýčení podzemního zařízení, odborný dozor apod.) zajišťují pro žadatele jednotlivé PZP. Centrální evidenci všech vyjádření a stanovisek za společnost vede a zpracovává určený zaměstnanec společnosti. V případě zjištění provádění prací cizích subjektů v ochranném, resp. bezpečnostním pásmu společnosti bez písemného vyjádření společnosti vystaví zodpovědný zaměstnanec příslušného provozu PZP „Zápis o porušení ochranného, resp. bezpečnostního pásma společnosti“, další práce zastaví a předá zápis k projednání ve vedení společnosti.

Podklady pro vyjádření a stanoviska ve smyslu energetického zákona, k jednotlivým akcím, které jsou uvažovány na střediscích a v centrálních areálech PZP zpracovává za společnost odpovědná osoba příslušného PZP, která zároveň kontroluje dodržování podmínek vyjádření.

Vyjádření a stanoviska ve smyslu zákona o elektronických komunikacích, k jednotlivým akcím cizích subjektů, které zasahují do ochranného pásma metalického dálkového sdělovacího kabelu a dálkového optického kabelu za společnost zpracovává určený zaměstnanec PZP. V případě, že žadatel žádá pouze o vydání podkladů pro zpracování další fáze projektové dokumentace, vyjádření a stanoviska ve smyslu zákona či elektronických komunikacích, k jednotlivým akcím cizích subjektů, které zasahují do ochranného pásma metalického dálkového sdělovacího kabelu a dálkového optického kabelu zpracovává pověřený zaměstnanec společnosti.

* 1. Technické podmínky pro práce a činnosti
     1. Všeobecná ustanovení

Zaměstnanci společnosti či jiných organizací a fyzické osoby provádějící práce v technologických, nebezpečných prostorech, v objektech společnosti, v ochranném a bezpečnostním pásmu nebo v blízkosti telekomunikační sítě musí dodržovat zejména příslušná ustanovení předpisů uvedených v kap. ‎E.

Zhotovitel (dodavatel) určí odpovědného zaměstnance zhotovitele (dodavatele), v případě fyzické osoby to bude ona sama, který bude ve styku s odpovědným zaměstnancem společnosti – objednatele nebo odpovědným zaměstnancem provozovatele za účelem operativního řešení problematiky při provádění prací.

Pro práce, které narušují nebo mohou ohrozit provoz plynárenské soustavy společnosti musí být vypracována technickoorganizační dokumentace k zajištění akce nebo prováděcí projekt schválený závodním PZP.

Stavebně-montážní práce v ochranných pásmech zařízení, v objektech společnosti a v blízkosti telekomunikační sítě společnosti je nutné v předstihu projednat s provozovatelem PZP (objednatelem), který určí potřebné podmínky, vydá písemné povolení a zajistí dozor (pokud byl předepsán nebo jej bude situace vyžadovat).

Pověření zaměstnanci (odpovědný pracovník dodavatele či objednatele), předák, technický dozor, odborný dozor, bezpečnostní technik, jsou oprávněni zastavit okamžitě veškeré práce v případě zjištění, že nejsou dodrženy předpisy a podmínky stanovené pro tyto práce, nebo zjistí-li okolnosti ohrožující zdraví, život nebo bezpečnost zaměstnanců.

Stavebně montážní práce musí být ze strany provádějící organizace řízeny odpovědným pracovníkem dodavatele (zaměstnanec, majitel).

V objektech společnosti je nutné respektovat místní výstražné značení, používat předepsané OOPP (přilby apod.) a pohybovat se po vyhrazených cestách.

Od doby převzetí do doby předání pracoviště nesmějí být poškozeny zábrany vstupů, značení a vyznačené prostory a stávající oplocení. V případě nutnosti jejich přechodného odstranění je povinna organizace, která toto odstranění požaduje, zajistit na předem sjednanou přechodnou dobu ostrahu objektu a dojednat způsob odstranění a zabezpečení s odpovědným zaměstnancem provozovatele.

V objektech společnosti je používání otevřeného ohně bez zvláštních povolení (viz kap. ‎D.8) přísně zakázáno.

Zaměstnancům dodavatelů (zhotovitelů) je zakázána jakákoliv manipulace na technologickém zařízení PZP, pokud se na tyto práce nevztahuje vydané povolení.

Pohyb všech vozidel se řídí Dopravním řádem. Pohyb vozidel a mechanizace mimo zpevněné vozovky se musí dít zásadně mimo osu plynovodu. V případě potřeby přejíždění provozovaného plynovodu, kabelů telekomunikační sítě a telekomunikačních vedení je bezpodmínečně nutné provést zpevnění např. silničními panely nebo jiným vhodným způsobem, odsouhlaseným provozovatelem.

Po ukončení prací musí být celé pracoviště uvedeno do náležitého stavu (úklid apod.).

Každé poškození zařízení, a to i v majetku jiného vlastníka než společnosti, musí být neprodleně ohlášeno odpovědné osobě provozovatele a inspekční službě. O poškození musí být sepsán a vydán protokol (zápis), kde bude uvedeno, jakým způsobem a kdo provede potřebné opatření a opravy. Protokol vystaví příslušný odpovědný zaměstnanec provozovatele a odsouhlasí odpovědný zaměstnanec zhotovitele.

Do objektů a na pracoviště je zakázáno donášet a při práci a činnostech požívat alkoholické nápoje a/nebo jiné návykové látky.

V objektech a na pracovištích je zakázáno kouřit mimo prostory určené provozovatelem objektu, a to i v případech, kdy je používání otevřeného ohně pro prováděné práce a činnosti přípustné na základě vydaného příkazu.

Systémové požadavky na používání OOPP v objektech společnosti jsou uvedeny v příloze ‎P.2.

Používané OOPP musí být schváleného typu (prohlášení o shodě pro příslušný dodaný OOPP a riziko), s platnou lhůtou pro používání, potřebnými ochrannými vlastnostmi a v použitelném stavu.

Při pracích v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být používány pouze OOPP (zejména pracovní oděv a obuv) v takovém provedení, aby v důsledku jejich používání nemohlo dojít k iniciaci nebezpečné atmosféry (musí být doloženo prohlášení o shodě, OOPP jsou označené značkou CE).

Při pracích v prostorech s nebezpečím výbuchu, pokud se zasahuje do integrity plynárenského zařízení, musí být všechny osoby, které se v místě prováděných prací nacházejí, vybaveny minimálně antistatickým pracovním oděvem se sníženou hořlavostí a antistatickou pracovní obuví.

Další OOPP vyplývají z analýzy rizik vykonávaných prací.

Vybavení podřízených zaměstnanců vhodnými OOPP stanovují a kontrolují příslušní vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých pravomocí.

* + 1. Zvláštní ustanovení

Z ostatních vnitropodnikových předpisů a nařízení zpracovaných ve vazbě na státní či odvětvové předpisy je nutno při dodavatelsky prováděných pracích dodržovat mimo jiné následující ustanovení:

* Všechny osoby nacházející se v objektech společnosti, musí být evidovány a jejich seznam musí být uložen na vrátnici objektu. Při práci a činnostech v objektech společnosti musí být všichni zaměstnanci dodavatele zřetelně označení.

Před zahájením prací musí být dodavatelé v odpovídajícím rozsahu seznámeni s:

* vymezením přístupových cest a prostor pro činnost dodavatele,
* zakázanými činnostmi,
* požadavky na vybavení a používání OOPP,
* činností při pracovním úrazu, prostředky, organizací a zajištěním 1. pomoci,
* činností v případě vzniku mimořádné situace – havárie (Havarijní plán), pokyny ke zdolávání požárů a evakuaci osob,
* významem používaných signálů,
* podmínkami pro práce a činnosti na pracovištích v působnosti společnosti s ohledem na činnost dodavatele,
* dalšími předem nespecifikovanými informacemi potřebnými k činnosti dodavatele,
* riziky na pracovištích společnosti.

Povinnosti dodavatelů:

* při vstupu do centrálního areálu prokázat totožnost a ohlásit příchod (příjezd) odpovědnému zaměstnanci společnosti a inspekční službě na velínu PZP, totéž nahlásit po ukončení prací při odchodu z pracoviště z důvodu,
* evidence osob nacházejících se na pracovištích společnosti,
* zamezení vstupu nepovolaných osob na pracoviště společnosti,
* nezahájit práce bez schváleného příslušného příkazu k práci a/nebo předání pracoviště (např. objekty bez přítomnosti obsluhy),
* při vstupu na bezobslužná pracoviště podat informaci inspekční službě na velín, totéž nahlásit po ukončení prací při odchodu z pracoviště,
* respektovat bezpečnostní značení a signály,
* na stanovených místech a pracovištích používat ochrannou přílbu a OOPP k ochraně sluchu,
* v případě vzniku havárie nebo jiné mimořádné události a při vyhlášení evakuace je povinen postupovat dle pokynů vedoucího likvidace havárie (velitele zásahu), na vyžádání poskytnout osobní a věcnou pomoc,
* zjištěné závady a nedostatky hlásit příslušnému zodpovědnému zaměstnanci společnosti,
* bez zbytečného odkladu hlásit pracovní úraz, který se mu přihodil, nebo jehož byl svědkem, inspekční službě PZP a spolupracovat při zjišťování jeho příčin a okolností,
* respektovat pokyny a příkazy zaměstnance, který koordinuje opatření k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
* zdržovat se pouze na pracovištích, která jsou místem výkonu jejich činnosti a na přístupových cestách k nim,
* během prací udržovat pořádek na pracovišti a po ukončení prací uvést pracoviště do náležitého stavu,
* dodržovat zákaz donášení a konzumace alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovištích v působnosti společnosti,
* dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně bez zvláštního příkazu,
* dodržovat zákaz manipulace s technologickým zařízením (pokud se na ně nevztahuje předmět jejich činnosti),
* dodržovat zákaz fotografování a filmování bez vydání zvláštního písemného povolení.

Zjištěné porušení předpisů BOZP, PO těchto TP a nedodržení stanovených podmínek ze strany dodavatelů může být důvodem k přerušení či zastavení práce nebo i k ukončení smluvní dodavatelské činnosti.

Pro všechny sjednané práce (okruh pracovní činnosti) dodavatelů musí být písemně stanoveny smlouvou, stavebním deníkem, provozní dokumentací, pracovním nebo technologickým postupem nebo příkazem k práci, konkrétní limitující podmínky a opatření pro bezpečný výkon prací.

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že povinnost koordinátora není stanovena zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, podle § 14 je povinnost koordinování BOZP dána pouze ve znění zákoníku práce. Opatření k ochraně bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění podle § 101 odst. 3 zákoníku práce koordinují zaměstnanci společnosti.

Při práci s chemickými látkami a hořlavinami odpovědný zaměstnanec zhotovitele odpovídá za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů i nařízení vyplývajících z platné legislativy. Po ukončení prací s těmito látkami odpovědný zaměstnanec zhotovitele odpovídá i za uložení a likvidaci těchto látek v souladu s platnými předpisy. Na pracovišti zhotovitele musí být k dispozici bezpečnostní listy těchto používaných látek.

Zhotovitel díla, při jehož činnosti vznikne odpad, je zodpovědný za ekologickou likvidaci tohoto odpadu.

Vjezd vozidel do provozních objektů společnosti řeší vedoucí provozu PZP. Vozidla se mohou pohybovat pouze po vymezených trasách a povolenou rychlostí. Je nutno respektovat průjezdnost vozovek pro případný požární zásah těžkou požární technikou.

Pracoviště zhotovitele (dodavatele), která dosud nejsou předána provozovateli, musí mít uzamykatelné vchody nebo vjezdy, které však umožní v případě nutnosti realizovat požární zásah prostřednictvím těžké požární techniky.

Všechna provozovaná zařízení musí být opatřena výstražnými tabulkami a v případě manipulace na těchto zařízeních i tabulkami, udávajícími skutečný okamžitý stav.

* 1. Provádění zemních prací

Je zakázáno provádět zemní práce bez ověření situace podzemních vedení a zařízení (kabely, plynovody, zemnící prvky atd.). Vytyčení podzemních vedení a zařízení zajistí odpovědný zaměstnanec provozovatele. Před zahájením zemních prací seznámí odpovědný zaměstnanec provozovatele všechny dotčené osoby a zaměstnance dodavatele (zhotovitele) s vytýčením sítí.

Ve vzdálenosti větší než 10 m od půdorysu plynovodu nebo příslušenství je možné provádět zemní práce bez dozoru provozovatele (vyjma prací trhacích při použití výbušnin – používání výbušnin je možné pouze na základě písemného povolení společnosti.

Ve vzdálenosti menší než 10 m od půdorysu plynovodu nebo příslušenství je možné práce provádět pouze pod dozorem zhotovitele (dodavatele) s možností kontroly provozovatelem. Mechanizačních prostředků při pracích je možno použít do min. vzdálenosti „a“ od povrchu plynovodu dle přílohy ‎P.1.

Tato minimální vzdálenost pro použití mechanizačních prostředků je společností určena takto:

* v případě natlakovaného potrubí: „a“ = 30 cm od povrchu plynovodu,
* v případě potrubí bez tlaku: „a“ = 10 cm od povrchu plynovodu.

Stojí-li mechanismus svojí podélnou osou kolmo k plynovodu, musí být jeho vzdálenost od potrubí taková, aby maximální vysunutá pracovní lžíce dosahovala povolené min. vzdálenosti. Výkopové práce pomocí mechanismů musí být prováděny pouze směrem od potrubí, nikoliv obráceně.

Do vzdálenosti méně než 1 m od půdorysu plynovodu je třeba dojednat podmínky, za kterých je možno práce provádět. Podmínky projedná zhotovitel (dodavatel) s provozovatelem (objednatelem). Práce se mohou konat pouze za stálého dozoru zhotovitele (dodavatele). Osádky a obsluhy mechanismů musí být seznámeny s opatřeními, za kterých je možno pracovní činnosti vykonávat.

Zástupce provozovatele (objednatele) má právo a povinnost zastavit práce v případě zjištění, že nejsou dodržovány zásady a podmínky dojednané pro tyto práce nebo jsou-li zjištěny okolnosti ohrožující bezpečnost provozu.

Ve vzdálenosti menší než 1,5 m na každou stranu od trasy telekomunikační sítě a telekomunikačního vedení se nesmí používat žádné mechanizační prostředky.

Odkryté kabely, plynovody a jiná zařízení musí být po dobu odkrytí zajištěny proti poškození a proti změnám polohy, které mohou zařízení poškodit.

Stavební výkopy a rýhy musí být provedeny v souladu s příslušnými předpisy, řádně označeny a zajištěny proti pádu osob a vybočení zeminy (způsob zajištění výkopu musí být v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a ČSN 73 3050).

Před provedením záhozu je povinen zhotovitel (dodavatel) vyzvat odpovědného zaměstnance provozovatele k provedení kontroly zařízení, zda není poškozeno, včetně kontroly izolace. Před provedením záhozu telekomunikační sítě a telekomunikačních vedení je zhotovitel povinen vyzvat odpovědného zaměstnance provozovatele k provedení kontroly zařízení. V případě provedeného zahrnutí bez souhlasu provozovatele (objednatele) může být na náklady zhotovitele (dodavatele) požadováno nové odkrytí.

Záhozy mechanizačními prostředky smějí být prováděny tak, aby vlastní zahrnovač byl vždy mimo prostor nad plynovodem, telekomunikační sítě a telekomunikačním vedením a radlice zahrnovače se nepřiblížila blíže než 2 m od povrchu plynovodu nebo 1,5 m od telekomunikačního vedení.

Obsahuje-li vytěžená zemina kameny nebo zmrzlé hroudy země, které by mohly poškodit telekomunikační vedení a izolaci, provede se ochrana zařízení před poškozením (obsyp, geotextilie) a potom se provede zához.

Betonářské práce s použitím vozidel na betonovou směs je možno vykonávat s podmínkou, že nejbližší náprava bude vzdálena od okraje potrubí minimálně 3 m.

* 1. Zvedání břemen

Při zvedání břemen je dovoleno, aby stabilizační patky autojeřábu byly vzdáleny nejméně 3 m od povrchu plynovodu.

Zavěšená břemena není dovoleno přenášet nad plynovým zařízením společnosti. Výjimkou jsou případy, kdy zdvihání břemene je součástí pracovního postupu (výměna armatur, montáž tvarovek, vložení mezikusů, montáž zatěžovacích sedel apod.). Nejmenší vzdálenost břemena od zařízení se rovná dvojnásobku výšky břemena nad terénem, přičemž minimální vzdálenost břemena od zařízení je 2 m.

Pokud mechanismy při své pracovní činnosti budou stát na nezpevněném povrchu nad potrubím nebo telekomunikačním vedením, je třeba zvýšit zemní krytí potrubí nebo telekomunikačního vedení a povrch zpevnit panely nebo jiným vhodným způsobem.

* 1. Pokyny pro opravy izolace

Provádění oprav izolací se řídí technologickými postupy pro izolační práce.

Po zjištění charakteru vady izolace se provede stržení vadné izolace až na kov a zjištění stupně korozního narušení trubního materiálu. Výsledky zjištění provedené zástupcem společnosti a dodavatelem budou průběžně zaznamenávány do stavebního deníku.

V případě hloubkového korozního narušení nebude provedena oprava izolace, ale bude provedeno komisionální proměření, posouzení a protokolární záznam s uvedením způsobu opravy, zákresem a geodetickým zaměřením vady.

Komisionální proměření zajišťuje odpovědný zaměstnanec objednatele nebo odpovědný zaměstnanec provozovatele.

Izolatérské práce mohou provádět jen pracovníci vyškolení pro tuto činnost.

* 1. Pokyny pro práce na elektrických zařízeních

Všechny práce na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti musí být prováděny v souladu s „Bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních" ČSN EN 50110-1 (ve znění pozdějších změn a oprav) a Vyhláškou 123/2022 Sb. a ostatními platnými normami a předpisy.

Osoby, které jsou určeny k práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti musí být vyškoleny tak, aby byly schopné poskytnout první pomoc při zranění způsobeném elektrickým proudem nebo při popáleninách.

Pro všechny práce na zařízení VN a v jeho blízkosti musí být vydán příkaz "B". Příkaz "B" vydává a podepisuje pověřená osoba s příslušnou kvalifikací.

Evidence příkazu "B" je vedena u zaměstnance pověřeného závodním PZP.

Od vydání příkazu "B" může být upuštěno pouze na zařízení, které ještě nebylo uvedeno pod napětí a nevyskytuje se v blízkosti VN napětí.

Osoba zodpovědná za elektrické zařízení nebo vedoucí práce musí zajistit, že zaměstnanci vykonávající práce budou seznámeni s postupem prací před jejich zahájením. Před zahájením práce musí vedoucí práce uvědomit osobu odpovědnou za elektrické zařízení o druhu a místě vykonávané práce na elektrickém zařízení. Práce na elektrickém zařízení se zahájí na základě vydaného písemného Pracovního příkazu osobou odpovědnou za vyhrazené elektrické zařízení. V případě závažné poruchy, nebo havárie může být příkaz předán ústně a následně vydán písemně. O přerušení a ukončení prací informuje vedoucí práce osobu odpovědnou za elektrické zařízení.

* + 1. Pravidla pro práce, zajištění a předání pracoviště zařízení „NN“

Pro práce na elektrickém zařízení pod napětím NN, kdy dochází ke kontaktu s živými neizolovanými částmi pod napětím je nutné vystavit příkaz „PPNN“.

Pro ostatní práce na elektrickém zařízení zajistí provozovatel jeho vypnutí, odpojení a zajištění proti náhodné a neoprávněné manipulaci ze všech stran možného napájení. V místech zajištění je nutné vyvěsit příslušné bezpečnostní tabulky. Pracuje-li se na zařízení, které je zajištěno tavnými pojistkami, musí se pojistkové vložky a hlavice po vyjmutí bezpečně uschovat. Provede se odstranění případných elektrických nábojů (např. z kabelových vedení nebo z kondenzátorů). U venkovních vedení "NN" se musí na pracovišti spojit vodiče se zemí a na krátko.

Provozovatel zařízení NN provede spolehlivým a bezpečným způsobem ověření (např. vhodnou zkoušečkou), že část zařízení, na němž se má pracovat, je na všech pólech, fázích a přívodech bez napětí.

Provozovatel zařízení NN podle místních podmínek učiní opatření, aby pracovníci nemohli omylem vstoupit na místo s živými částmi pod napětím (např. ohrazením, vyznačením cesty, tabulkami apod.).

Po zajištění pracoviště zkontroluje zaměstnanec určený k zajištění pracoviště spolu s vedoucím práce, zda jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření. V případě výkonu práce dodavatelem sepíše odpovědný zaměstnanec provozovatele s vedoucím práce zápis o předání a převzetí pracoviště.

V zápise o předání a převzetí pracoviště je uvedeno datum zahájení prací, po ukončení se doplní datum zpětného předání provozovateli. V případě prací trvající více než jeden den, dodavatel denně informuje zástupce provozovatele o příchodu a odchodu svých zaměstnanců na a z pracoviště.

Na práce v blízkosti nebo v souběhu s "VN" platí v plném rozsahu ČSN EN 50110-1, ve znění pozdějších změn a oprav.

* + 1. Uvedení elektrického zařízení do provozu

Po ukončení práce musí být odvolány všechny zúčastněné osoby. Veškeré nářadí, výstroj a přístroje používané během práce musí být odstraněny. Pokud byl vydán dokument o předání pracoviště provede se doplnění data ukončení prací a převzetí pracoviště provozovatelem. Následně provozovatel zahájí postup pro obnovení napájení.

Veškerá uzemnění, zámky a prostředky použité na zabránění opětovnému zapnutí a veškerá označení použitá pro pracovní činnost musí být odstraněna.

Pokud byl zahájen postup pro uvádění zařízení do provozu, je zařízení považováno za zařízení pod napětím.

O ukončení prací informuje vedoucí práce osobu odpovědnou za elektrické zařízení.

* 1. Pokyny pro práce v prostorech s nebezpečím výbuchu, prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím a jiných nebezpečných prostorech

Pro všechny práce v prostorech s nebezpečím výbuchu, prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím a jiných nebezpečných prostorech musí být písemně stanoveny limitující podmínky a opatření k zajištění BOZP a PO.

Pro údržbu a opravy plynových a tlakových zařízení, práce na elektrických zařízeních, odstraňování úniku plynu, používání iniciačních zdrojů, včetně prací s otevřeným ohněm, musí být vypracována příslušná provozní dokumentace (pracovní příkaz, pracovní nebo technologický postup a/nebo příkaz k práci se zvýšeným nebezpečím viz příslušné formuláře vydané k tomuto metodickému pokynu).

Příkaz k práci vydává pověřený zaměstnanec PZP.

Vlastnosti prostředí se musí po celou dobu provádění prací nepřetržitě kontrolovat. Při pracích na plynových zařízeních a při pracích s možnými iniciačními zdroji se používají přenosné detektory plynu, které musí splňovat následující podmínky:

* musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací,
* musí signalizovat překročení úrovně koncentrace hoř. plynu 10 % DMV,
* musí být vybaveny světelnou, případně i akustickou signalizací o tom, že přístroj je v provozu,
* musí být vybaveny světelnou a zvukovou signalizací o poklesu napětí baterie minimálně 10 min. před úplným vybitím baterie,
* musí mít platné cejchovní protokoly o kontrole a přesnosti zařízení,
* musí být ověřovány na plyn, který se může vyskytovat na pracovním místě a může vytvářet výbušnou směs (v podmínkách společnosti většinou na zemní plyn).

Obsluha detektoru plynu musí být prokazatelně seznámena s návodem pro obsluhu a údržbu zařízení.

Stálý dozor nebo předák zajistí při signalizaci výskytu hořlavého plynu 10 % DMV a vyšší, nebo při signalizaci poruchy nebo poklesu napětí baterií detektorů hořlavého plynu, aby všechny přítomné osoby přerušily práci a zajistili elektrické zařízení a další možné iniciační zdroje proti možné iniciaci hořlavé (výbušné) směsi.

Stálý dozor nebo předák zajistí při signalizaci výskytu hořlavého plynu 40 % DMV aby všechny přítomné osoby pracoviště opustily.

Další práce je možné provádět až po důkladném odvětrání pracoviště, resp. snížení koncentrace pod 10 % DMV.

V příloze ‎P.3 jsou uvedena pravidla pro používání elektrických a elektronických zařízení v technologickém prostoru a v prostředí s nebezpečím výbuchu ZÓNA 2.

* 1. Pokyny pro práci s otevřeným ohněm (vyhláška č. 87/2000 Sb.)

Pro práce s otevřeným ohněm, podle vyhlášky č. 87/2000 Sb. v prostorech s nebezpečím výbuchu a zvýšeným požárním nebezpečím platí v plném rozsahu kapitola č. 5.7. Práce smí být prováděny pouze na základě příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím.

V ostatních prostorech a na dalších pracovištích společnosti lze provádět práce s otevřeným ohněm pouze na základě příkazu ke svařování, který obsahuje náležitosti podle vyhlášky č. 87/2000 Sb. V případě, že práce vyžadují zvláštní požárně bezpečnostní opatření, vyplňuje se příkaz ke svařování v plném rozsahu (tzn. včetně následného požárního dohledu pracoviště po dobu min. 8 hod.). V případě, že práce s otevřeným ohněm nevyžadují zvláštní požárně bezpečnostní opatření, vyplňuje se příkaz ke svařování bez povinnosti následného požárního dohledu.

Příkaz ke svařování se nevystavuje pro stanovená stálá svářecí pracoviště.

Příkaz k práci s otevřeným ohněm vystavuje pověřený zaměstnanec společnosti na základě požadavku odpovědného zaměstnance zhotovitele. Příkaz lze vystavit na dobu maximálně 5 dnů.

Na základě vydaného příkazu k práci s otevřeným ohněm lze provádět jen práce, které jsou v tomto příkazu výslovně uvedeny. Pro jiné práce nelze otevřeného ohně používat.

Pro práci s otevřeným ohněm platí, že musí být vždy předem posouzeno požární nebezpečí na pracovišti s ohledem na místo, prostor, objekt nebo technologii. Podmínky požární bezpečnosti a požárně-bezpečnostní opatření stanovuje odborně způsobilá osoba v požární ochraně.

Požární ochrana (dodržování podmínek požární bezpečnosti, požárně-bezpečnostních opatření apod.) je nezbytnou součástí každé práce. Proto je i zodpovědnost za její zajišťování na dodavateli, který práci provádí.

Zahájení a ukončení prací s otevřeným ohněm se hlásí inspekční službě (velín).

1. Související dokumentace

Související právní předpisy (ve znění pozdějších předpisů):

* NV č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
* NV č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
* NV č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
* Vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb. - o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
* Vyhláška č. 123/2022 Sb. - o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami,
* Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb. - o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
* Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. - o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
* Vyhláška MV č. 87/2000 Sb. - Podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
* Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
* Zákon č. 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,
* Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně,
* Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci,
* Zákon č. 350/2011 Sb. - o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),
* Zákon č. 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
* Zákon č. 61/1988 Sb. - o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Související technické předpisy (v platném znění):

* ČSN EN 60079-10 - Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – část 10: Určování nebezpečných prostorů,
* Technická pravidla TPG – G 201 01 - Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu,
* Technická pravidla TPG – G 905 01 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení,
* Technická pravidla TPG – G 925 01 - Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Související formuláře:

1. GS\_MP\_04\_01\_F01 – Příkaz BPPN,
2. GS\_MP\_04\_01\_F02 – Příkaz PPNN,
3. GS\_MP\_04\_01\_F03 – Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím (M),
4. GS\_MP\_04\_01\_F04 – Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím (S),
5. GS\_MP\_04\_01\_F05 – Příkaz pro práce s otevřeným ohněm (dle vyhl. č. 87/2000 Sb.),
6. GS\_MP\_04\_01\_F06 – Předávací protokol o zajištění zařízení,
7. GS\_MP\_04\_01\_F07 – Předávací formulář radiostanice a detektoru plynu.

Aktuální formuláře jsou uloženy na [portálu řízené dokumentace](https://czgs.sharepoint.com/sites/rd/Aktualni/Forms/Pro%20uivatele.aspx?viewid=177e8fab%2Dd2ed%2D480c%2D833c%2Dc1358c944749) na SharePointu.

1. Závěrečná ustanovení

Tento dokument nabývá platnosti dnem jeho schválení (podpisem) a účinnosti dnem uvedeným v záhlaví každé stránky tohoto dokumentu.

Dnem účinnosti tohoto dokumentu se ruší řídicí dokument

* GS\_MP\_04\_01\_04 - Práce v objektech, nebezpečných prostorech, ochranných a bezpečnostních pásmech,
* GS\_MP\_04\_01\_F01\_02 – Příkaz BPPN,
* GS\_MP\_04\_01\_F03\_02 - Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím (M),
* GS\_MP\_04\_01\_F04\_03 - Příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím (S).

P Přílohy


[P.1 Zóny pro výkopové práce při opravách vad potrubí 21](#_Toc206580799)

[P.2 Systémové požadavky k používání základních OOPP 23](#_Toc206580800)

[P.3 Používání elektrických a elektronických zařízení 25](#_Toc206580801)

[P.3.1 Pravidla pro používání elektrických a elektronických zařízení v technologickém prostoru a v prostředí s nebezpečím výbuchu ZÓNA 2 25](#_Toc206580802)

[P.3.2 Pravidla pro používání elektronických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu ZÓNA 2 25](#_Toc206580803)

* 1. Zóny pro výkopové práce při opravách vad potrubí

D – vnější průměr potrubí

o – osa plynovodu

k – krytí plynovodu

A1 – skrývka ornice

A2 – ručně kopaná sonda

B – zóna ručně prováděných zemních prací

C – zóna zemních prací, které je možno provádět mechanismy

1. minimální vzdálenost od povrchu potrubí pro možnost provádění zemních prací s použitím mechanismů:
   * v případě natlakovaného potrubí: „a“ = 30 cm od povrchu plynovodu,
   * v případě potrubí bez tlaku: „a“ = 10 cm od povrchu plynovodu,
2. minimální vzdálenost od osy potrubí pro používání mechanizačních prostředků (D/2 + a).

Postup při výkopových pracích:

1. vytýčí se osa plynovodu „o“ a určí se jeho krytí „k“,
2. provede se skrývka ornice „zóna A1“ ručně v rozsahu 2 b (nad plynovodem),
3. ručně se provede sonda A2 k obnažení části plynovodu,
4. odměří se vzdálenost „b“ povolená pro uvedené mechanismy (zajistí provozovatel),
5. vytěžení zeminy po obou stranách plynovodu „zóna C“ se provede souběžně s osou plynovodu.

Obsluha mechanismu nesmí pohybovat lžící bagru nad plynovodem. Obsluha bagru musí mít dostatečný výhled ve směru prováděných prací a v zorném poli musí mít pracovníka dozoru. Pokud to vyžadují podmínky, musí být spojení mezi dozorujícím pracovníkem a obsluhou stroje zajištěno vysílačkou nebo hlasitým telefonem.

* 1. Systémové požadavky k používání základních OOPP

Systémové požadavky k používání základních OOPP slouží k zajištění požadované úrovně BOZP zaměstnanců společnosti a dalších osob nacházejících se v prostorech areálů PZP společnosti, jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti, dodavatele, návštěvy včetně exkurzí.

Systémové požadavky nenahrazují analýzu rizik k poskytnutí dalších OOPP ve vztahu ke konkrétní činnosti.

Systémové požadavky jsou na pracovištích společnosti vztaženy k prostoru, který je označený a vymezený tabulkou "Technologický prostor," dále k prostorům s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 2, 1, 0) a k charakteru prováděných prací.

Systémové minimální požadavky k používání OOPP v prostorech areálů PZP společnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mimo technologický prostor | technologický prostor | ZÓNA 2,  bez porušení integrity PZ | ZÓNA 2,  s porušením integrity PZ |
| zaměstnanci společnosti, dodavatelé | 1, 7 | 1, 2 příp. 3, 6 | 1, 4 příp. 3, 6 | 1, 5, 6 |
| návštěvy\* | 1, 7 | 1, 7 | 1, 3, 7 | nesmí vstupovat |

\* Případnou výjimku je oprávněný povolit závodní příslušného PZP

0 - bez stanovených OOPP

1 - ochranná přílba

2 - pracovní oděv

3 - jednorázová kombinéza antistatická

4 - pracovní oděv antistatický, případně 100% bavlna

5 - pracovní oděv antistatický se sníženou hořlavostí

6 – bezpečnostní obuv

7 – pevná, uzavřená obuv

Pracovní oděv:

Za pracovní oděv se považuje kombinéza, dlouhé kalhoty a blůza nebo tričko s dlouhým rukávem.

Ve výjimečných případech za mimořádně teplého dne (den, kdy se předpokládá nejvyšší teplota venkovního vzduchu 25 °C a vyšší) může závodní PZP po vyhodnocení rizik konkrétní práce prokazatelným způsobem povolit použití trička s krátkým rukávem. Toto neplatí pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím, práce s otevřeným ohněm a práce na elektrickém zařízení pod napětím. V případě prací v rámci podzemních oprav sond povoluje použití trička s krátkým rukávem závodní organizace.

Dojde-li na jednom pracovišti k současnému provádění prací s rozdílnými systémovými požadavky na OOPP, platí přísnější požadavek.

Systémově požadavky se neuplatňují v těchto prostorách a v těchto případech:

* administrativní budova, sanitární zařízení (šatny, WC, umývárny), místnosti ke stravování a přípravu stravy, velíny včetně zázemí, serverovny a podobné prostory,
* cesta zaměstnanců do/ze šatny nacházející se mimo provozní budovu při příchodu a odchodu z PZP (používá se nejkratší přístupová cesta),
* cesta do/z garáží případně na/z parkoviště nacházejících se v areálu PZP (z důvodu příjezdu, nebo odjezdu z PZP),
* sejmutí přílby z hlavy uvnitř technologických místností, kde není riziko pádu předmětů, nebo naražení do instalovaného vybavení nebo konstrukce není považováno za porušení tohoto MP (pracovník má přílbu v dosahu),
* sejmutí přílby z hlavy ve venkovním prostoru při provádění specifických prací (např. mělké výkopové práce apod.) v místech, kde není riziko pádu předmětů, nebo naražení do instalovaného zařízení nebo konstrukce není považováno za porušení tohoto MP (pracovník má přílbu v dosahu).
  1. Používání elektrických a elektronických zařízení
     1. Pravidla pro používání elektrických a elektronických zařízení v technologickém prostoru a v prostředí s nebezpečím výbuchu ZÓNA 2

Do technologického prostoru platí zákaz vnášení a používání zařízení, která nejsou v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů pro prostor ZÓNA 2 (týká se i mobilních telefonů, notebooků, kamer, fotoaparátů apod.) bez předchozího souhlasu a stanovení podmínek použití odpovědným zaměstnancem provozovatele. Odpovědné zaměstnance provozovatele určuje příslušný závodní PZP.

Do prostorů s nebezpečím výbuchu ZÓNA 2 platí zákaz vnášení a používání elektrických zařízení, která nejsou v provedení pro toto prostředí (týká se i mobilních telefonů, notebooků, kamer, fotoaparátů apod.). Vnášení a používání elektrických zařízení, která nejsou v provedení do prostorů s prostředím nebezpečí výbuchu hořlavých plynů – ZÓNA 2, včetně provádění prací s otevřeným ohněm, je možné pouze v případech, kdy budou předem odpovědným zaměstnancem provozovatele písemně stanovena zvláštní požárně – bezpečnostní opatření (Příkaz k práci se zvýšeným nebezpečím) a tato budou před zahájením a v průběhu prací prováděna. Odpovědné zaměstnance provozovatele určuje příslušný závodní PZP.

* + 1. Pravidla pro používání elektronických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu ZÓNA 2

Tato pravidla umožňují používání elektronických zařízení, která nejsou v provedení II1 až 3G EX.II A až C., (dále jen elektronických zařízení) v prostředí s nebezpečím výbuchu zemního plynu ZÓNA 2 bez povinnosti vystavovat příkaz pro práce se zvýšeným nebezpečím nebo příkaz pro práci s otevřeným ohněm.

Za elektronická zařízení pro účel těchto pravidel jsou považována tato zařízení:

* notebooky,
* tablety,
* handheldy,
* vysílačky,
* telefony,
* kamery/fotoaparáty,
* záznamová zařízení,
* ruční svítilny,
* měřící a kalibrační zařízení
* a další zařízení obdobného charakteru.

Elektrická zařízení, na která se tato pravidla nevztahují, jsou elektrické ruční nářadí (např. vrtačky, brusky) včetně akumulátorového nářadí, jiné elektrické stroje a zařízení.

Podmínky pro používání elektronických zařízení:

* Vstupovat s elektronickým zařízením do prostoru s nebezpečím výbuchu zemního plynu ZÓNA 2, kde není instalována optická a akustická signalizace výskytu CH4, se smí až po ověření stavu prostředí (kontrolou koncentrace CH4 detektorem plynu).
* Elektronické zařízení nesmí být používáno, pokud jsou nebo budou na plynovém zařízení prováděny práce, při nichž je narušena integrita plynových zařízení (pro tyto činnosti platí povinnost vystavit příkaz pro práci se zvýšeným nebezpečím, který obsahuje potřebná požárně-bezpečnostní opatření).
* Po celou dobu používání elektronického zařízením je prováděna průběžná kontrola koncentrace CH4 v daném prostoru.
* V případě zjištění koncentrace 10 % DMV (0,44 % obj.) CH4 musí být zařízení ihned vypnuto a možný iniciační zdroj eliminován (vypnutí, odstranění elektronického zařízení z nebezpečného prostoru).
* Osoba opustí prostor a neprodleně oznámí inspekční službě výskyt ZP s uvedením přesného místa, kde byl výskyt ZP zaznamenán. Rovněž o této skutečnosti vyrozumí osoby, které se v daném prostoru nacházejí a dle možností zajistí prostor před vstupem osob/používání možných iniciačních zdrojů.
* Detekční přístroj musí mít optickou a akustickou signalizaci, v případě poruchy nebo vybití detektoru, musí být činnost ihned přerušena.
* Osoby používající elektronické zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu ZÓNA 2 musí být prokazatelně seznámeny s podmínkami pro používání elektronického zařízení, která nejsou v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu zemního plynu ZÓNA 2, obsluhou osobního detektoru plynu a činností v případě signalizace zjištěné koncentrace CH4.
* Pravidla pro používání elektronických zařízení, která nejsou v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu zemního plynu ZÓNA 2, nijak nesnižují požadavky na používání OOPP.
* V případě činností s elektronickým zařízením v prostoru s nebezpečím výbuchu zemního plynu ZÓNA 2 musí být předem seznámena inspekční služba PZP s místem a druhem činnosti, jejím zahájením a ukončením.
* V případě provádění činností s elektronickým zařízením v prostoru s nebezpečím výbuchu zemního plynu ZÓNA 2, kdy je používána cizí detekční technika, platí povinnost doložit doklad o jeho použitelnosti (kalibrační štítek nebo kalibrační protokol).

V případě, že dodavatel nedisponuje vlastním detektorem plynu nebo přenosnou radiostanicí v odpovídajícím provedení, může být jejich zapůjčení od společnosti dohodnuto v objednávce, smlouvě, případně na základě rozhodnutí závodního PZP.

Přístroje zapůjčuje pověřený zaměstnanec na základě formuláře ‎F.7 předákovi dodavatele nebo odpovědnému zástupci dodavatele, který je povinen chránit vypůjčený přístroj před poškozením, případnou zjištěnou závadu neprodleně hlásit a vždy po skončení prací vrátit přístroj pověřenému zaměstnanci. Přístroje může používat pouze prokazatelně proškolená osoba a tato není oprávněna je dále zapůjčovat jiným dodavatelům. Pověřený zaměstnanec je oprávněn kdykoliv zkontrolovat dodržování povinností souvisejících s používáním zapůjčených přístrojů.

Detektor plynu

Pověřený zaměstnanec zabezpečí, aby byl předák dodavatele nebo odpovědný zástupce dodavatele poučen o:

* rizicích práce v prostředí s nebezpečím výbuchu,
* povinnosti mít u sebe při práci trvale zapnutý a kalibrovaný detektor plynu,
* způsobu reakce na signalizaci detektoru při dosažení alarmové hranice A1, A2, v případě poruchy zařízení nebo vzniku havárie (přerušení prací, eliminace iniciačních zdrojů, opuštění pracoviště, ohlášení situace na velín PZP),
* měřených plynech, rozsahem měření, mezích výbušnosti a absolutních koncentracích,
* způsobu indikace při poplachu (vizuální/zvuková),
* pravidlech chovaní při vyhlášení poplachu (ukončení prací, opuštění prostoru, informování odpovědné osoby objednatele),

a seznámen s:

* obsluhou detektoru plynu dle návodu,
* provozní kalibrací detektoru (na místě bez možnosti výskytu plynu),
* signalizací detektoru plynu,
* požadavkem na umístění detektoru při práci,
* činností v případě nefunkčnosti detektoru (porucha, vybití baterie).

Přenosná radiostanice

Pověřený zaměstnanec zabezpečí, aby byl předák dodavatele nebo odpovědný zástupce dodavatele poučen o:

* provozu radiové sítě na PZP,
* povinnosti mít radiostanici stále v provozu u sebe,
* způsobu využití radiostanice při realizaci sjednaných činností a v případě vzniku havárie (nahlásit situaci a pokud se nepodílí na likvidaci zachovat radiový klid),
* vymezení činností, prostoru, kde lze zařízení využít (provedení do výbušného prostředí/nevýbušné – dle typu RDST),

a seznámen s:

* obsluhou radiostanice dle návodu,
* číslem kanálu, který smí vypůjčitel používat a volacím znakem, který mu byl přidělen a který musí používat,
* způsobem a pravidly vedení radiového hovoru (pouze na vymezeném kanále, nerušení jiných kanálů, duplex).